Акт №___

проверки технического состояния пожарных кранов

от «____»__________ 2024 г.

Нами,

Директором  ООО «Наименование», Магазина «Наименование» Васильева  О. С.

Инженером ООО «Лицензионная организация» Петровым И.Л.

Техником ООО «Лицензионная организация» Ивановым А. С.

“____” ______ 2024 г. произведена проверка внутреннего противопожарного водопровода и пожарных кранов на техническую исправность в помещениях МБОУ «СОШ 1» по адресу: г. Москва, ул. Веселая, д. 1.

Проверкой установлено:

1. Внутренние пожарные краны оборудованы рукавами длиной 20 м, которые присоединены к крану и стволу, размещены в металлических шкафах. Маркировка имеется.

2. В шкафах пожарных кранов  имеются вентиляционные отверстия.

3. Пожарные рукава на кранах закреплены на полугайках качественно (от руки не проворачиваются). Перенавязка пожарных рукавов не требуется.

4. В местах соединений рукавов, стволов пожарных кранов подтеканий воды не выявлено.

5. Маховики клапанов внутренних пожарных кранов вращаются без применения дополнительных приспособлений. Пожарные краны не требуют дополнительной регулировки.

6. Обеспечена возможность беспрепятственного развертывания рукавных линий.

7. Длина компактной части струи при длине пожарного рукава 20 м, проложенного от наиболее удаленного и высоко расположенного пожарного крана в здании по адресу: г. Москва, ул. Веселая, д.1, составила 6 м.

(Длина компактной части струи воды должна быть не менее 6 м).

Вывод: Система внутреннего противопожарного водопровода здания (помещения) находится в рабочем состоянии и пригодна к дальнейшей эксплуатации.

Подписи

Директор ООО «Наименование»

______________________   Васильева О.С.

Инженер ООО «Лицензионная организация»   ______________________   Петров И.Л.

Техник ООО «Лицензионная организация»      ______________________   Иванов А.С.