**ИНСТРУКЦИЯ** **о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта  
в НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

**I. Общие положения инструкции**

1.1. Инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта (далее – Инструкция) устанавливает последовательность действия при получении сигналов о пожаре дежурного персонала НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ (далее – Организация) и действие в случае неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.

1.2. Настоящая Инструкция разработана с учетом требований Федерального Закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального Закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».

1.3. Настоящая Инструкция является обязательной для дежурного персонала Организации.

**II. требования  
к дежурному персоналу**

2.1. К дежурному персоналу в Организации относятся дежурный по техникуму.

2.2. Дежурный персонал должен знать:

- Инструкцию для дежурного персонала;

- характеристики приборов и оборудования установок пожарной автоматики учреждения;

- наименование, назначение и месторасположение защищаемых (контролируемых) установками помещений;

- порядок пуска установки пожарной автоматики в ручном режиме;

- порядок ведения оперативной документации;

- порядок контроля работоспособного состояния установки пожарной автоматики на объекте защиты.

**III. действия дежурного персонала  
при поступлении сигнала на пульт пожарной автоматики**

3.1. Определить месторасположение сработавшего извещателя по схеме трассировки лучей, индикации на дисплее пульта или в таблице номеров зон (защищаемых помещений);

3.2. Не сбрасывать сигнал до выяснения обстоятельств, поскольку это отключит средства противопожарной защиты – можно только отключить внутренний зуммер пульта, чтобы не мешал принятию решения.

3.3. Максимально быстро проследовать (или направить находящегося рядом помощника) в помещение, где сработал датчик пожарной сигнализации, и визуальным осмотром убедиться в наличии или отсутствии пожара (ложное или истинное срабатывание, отключение электроэнергии и т.п.).

***3.4. При обнаружении пожара (истинное срабатывание):***

3.4.1. Сообщить о пожаре по телефону «01» («101», «112» с мобильного), указав адрес объекта: АДРЕС ОБЪЕКТА  
что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение.

3.4.2.Сообщить о пожаре одному руководителю организации и ответственному за обеспечение пожарной безопасности.

3.4.3. Действовать по инструкции о порядке действий на случай возникновения пожара в дневное и ночное время.

***3.5. При отсутствии пожара (ложное срабатывание):***

3.5.1. Осуществить сброс сигнала, либо отключить сработавший луч, либо пожарный извещатель способом, указанным в инструкции по эксплуатации пожарной сигнализации.

3.5.2. Сообщить о ложном срабатывании одному из руководителей по телефонам из п.3.4.2 данной Инструкции.

3.5.3. Проверить, что средства противопожарной защиты и инженерные системы здания вернулись в дежурное состояние.

3.5.4. Если был нажат извещатель пожарный ручной – взвести его в исходное положение.

3.5.5. При невозможности сброса, сработавшего извещателя – осуществить его отключение, до прибытия обслуживающей организации.

3.5.6. О поступивших сигналах и принятых мерах произвести запись в эксплуатационный журнал системы

**IV. действия дежурного персонала  
При поступлении сигнала «Неисправность»**

4.1. Сообщить о сигнале одному из руководителей по телефонам из п.3.4.2 данной Инструкции.

4.2. Отключить внутренний зуммер пульта, чтобы не мешал принятию решения и/или произвести сброс сигнала.

4.3. В случае подтверждении сигнала о неисправности установок (систем) пожарной автоматики, принять меры к дополнительной охране помещений Организации.

**V. действия дежурного персонала  
при заступлении на дежурство**

5.1. Убедится, что система пожарной сигнализации находится в норме – отсутствуют сигналы неисправности и отключения.

5.2. При наличии неисправностей и отключений убедится, что имеется соответствующая запись в журнале и отметка о том, что проинформированы вышестоящие руководители и обслуживающая организация.

5.3. Убедится, что средства противопожарной защиты находятся в дежурном режиме.

5.4. Убедится, что управляемые сигналами от системы пожарной сигнализации инженерные системы здания не заблокированы.

5.5. В случае обнаружении новых отключений и неисправностей – сообщить одному из руководителей по телефонам из п.3.4.2 данной Инструкции

5.6. Отключить внутренний зуммер пульта, если он активен, чтобы не мешал принятию решения.

5.7. О поступивших сигналах и принятых мерах произвести запись в эксплуатационный журнал системы

Ответственный за пожарную безопасность

С инструкцией ознакомлены: